메디컬융합소재실용화센터 동물실 공기조화 설비의 시험·조정·평가(Testing Adjusting Balance, T.A.B) 용역

과업 지시서

2020. 08.

1. 과업의 개요

가. 과업명 : (재)경북테크노파크 메디컬융합소재실용화센터 동물실 T.A.B

나. 사업위치 : 경상북도 경산시 하양읍 지식산업로 125(메디컬융합소재실용화센터)

다. 용역기간 : 착수일로부터 60일간

라. 용역규모 : 285.2 m2

2. 과업 목적

메디컬융합소재실용화센터 동물실 GLP시설의 공기조화설비의 종합적인 시험 및 조정·평가를 시행 설비의 성능 및 품질확보를 목적으로 하며, 이를 통해 동물실험시설의 적정 청정사육환경을 유지하여 GLP시설 인증에 부합하고자 함.

3. 일방사항

가. 적용범위

1) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

2) 자동제어계통의 작동 성능 확인

3) 소음 측정

4) 조도 측정

5) 청정도 측정

6) 환기량 산정 및 조정

7) PAO 테스트(헤파필터 누기테스트) 및 조정

8) 차압 측정 및 조정

9) 종합보고서  작성 및 제출

나. 측정 및 조정기준

OECD  GLP 환경조건 및 대한설비공학회의 “공기조화 설비의 시험·조정·평가(T.A.B)기술 기준

항목	허용한계치	항목	허용한계치
온도	20~26℃	취기	암모니아 20ppm 이하
습도	30∼70 %	조명	150~300 lux
환기횟수	10~15회/hr	소음	60 dB 이하
기류속도	13~18cm/sec	실간 차압	0.5 ~ 1mmH2O
분진	Class 10,000

나. 제출물

본 용역을 수행하는 계약대상자는 다음의 각 제출물을 용역 담당자에게 제출하여야 한다.

1) 시험·조정·평가(T.A.B)용역 착수계 : 계약 후 30일 이내

가) GLP 시설 T.A.B 수행실적 또는 기술사 사무소 등록증

나) 조직표 및 인력투입계획(재직증명 및 주요 경력 포함)

다) T.A.B 수행 공정표

라) T.A.B. 시행순서 및 방법

마) 사용장비 일람표

바) 각종 보고서 양식 및 제출시기

사) T.A.B. 수행 계획서

(1) 수행업체 인원 및 측정 장비현황

(2) 수행내용 및 일정계획

(3) 수행에 따른 보수 및 지원대책

2) 시험·조정·평가(T.A.B) 보고서 : 계약종료 후 10일 이내, 3부 제출

4. 재료(측정장비)

가. 측정장비

1) T.A.B 수행에 사용되는 장비는 적절한 허용 오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인 교정기관에서 주기적으로 교정되어야 하며 교정 성적서를 제출하여야 한다.

2) 대표 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기

장비	측정범위	허용오차	교정주기
회전수 측정장비	0~5,000 rpm	지시치의 ± 2%	12 개월
온도 측정장비	-40~50 ℃, -20~105 ℃	지시치의 ± 0.5℃	12 개월
전기 계측장비	0~600 VAC, 0~100 A,0~30 VDC	전체 눈금의 ± 3%	12 개월
소음 측정계	25~130 dB	± 2 dB	12 개월
공기압력 측정장비	0~4,500 Pa	지시치의 ± 2%	12 개월
피토관	450, 900, 1,250, 1,500 mm	해당사항 없음	해당사항 없음
풍속 측정장비	0.5~15 m/s	지시치의 ± 10%	12 개월
습도 측정장비	10~90 %RH	지시치의 ± 2%RH	12 개월
후드형 풍량계	0~600 L/s	지시치의 ± 5%	12 개월

* 장비 변경시 발주처와 협의하여 진행한다.

5. 시험 및 조정

가. 시스템 계통 검토

설계도면 및 관련 자료를 토대로 하여 시험·조정·평가 작업이 원활히 수행되도록 공기조화설비를 검토하여 개선사항이 사전에 조치될 수 있도록 시스템 검토보고서를 작성한다.

나. 현장 점검

시험·조정·평가를 실시하기 전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

다. 전원 점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격 용량과 측정치를 확인한다.

다. 예비점검

1) 설비의 안전하고 정상적이 운전가능 여부 점검

2) 덕트 계통 청소상태 점검

3) 팬(Fan)의 회전방향 적정여부 점검 및 확인

4) 방화 댐퍼(Damper) 및 풍량 조절 댐퍼의 개폐상태 점검

5) 공조기, CDU, 보일러, 송풍기, 열교환기 등 주요 설비의 가동상태 점검

6) 주변 청소, 정리 및 기타 T.A.B 시행에 앞서 점검해야 할 사항

라. 시험·조정·평가(T.A.B) 일반

1) 공기조화기 검사를 위하여 팬(Fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트(Belt) 장력, 회전체와 케이싱(Casing)의 간격, 진동방지, 모터(Motor) 회전, 필터(Filter) 상태를 검사한 후 시험·조정·평가를 한다.

2) 케이싱 누설과 각종 댐퍼(Damper) 작동상태를 검사하고, 덕트 치수의 적정여부 및 공기흐름의 상태를 점검 조정한다.

3) 공조기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T.A.B 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검한다.

4) 공기계통의 풍량 댐퍼가 완전 개방 및 폐쇄가 되는지 확인한다.

5) 모든 공기터미널이 설치되고, 개방위치에 있는지 점검한다.

6) 피토튜브, 이송측정 위치를 확인하고 이상유무를 확인한다.

7) 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검한다.

8) 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정한다.

9) 시스템의 자동제어기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

10) 팬의 흡입정합, 토출정합, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고 구동모터의 과부하 여부를 점검한다.

11) 각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급·배기 계통의 밸런싱 여부를 점검한다.

12) 급기 메인(Main), 서브 메인 및 분기 메인에서의 공기흐름과 분배 상태를 점검한다.

13) 터미널은 조정하지 않은 상태에서 시스템 내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고, 이를 비교, 검토하여 분기 밸런싱 순서를 계획한다.

14) 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조정한다.

15) 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량 조절 작업을 되풀이한다.

16) 팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정한다.

17) 팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리(Pully)를 조정한다.

18) 최대 축동력일 때 팬 구동모터의 전류를 측정한다.

19) 시스템 밸런싱 후 팬 회전수와 모터전압, 전류 및 입·출구 정압 등을 측정하고 기록한다.

20) 팬 최종 회전수는 냉방 시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 맞춘다.

21) 팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류측으로부터 적정한 이격 거리를 띄워서 측정하거나 덕트 내의 장해물 상류측에서 측정한다.

22) 팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안된다.

23) 취출구의 기류는 드래프트(Draft) 현상이 발생하지 않도록 터미널 공기분배를 조정한다.

24) 최종 밸런싱의 입·출구 정압 및 각 코일의 입·출구 정압을 측정하고, 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 건물 정압을 측정한다.

마. 계통성능 측정 및 조정

1) 공기분배계통

공기분배계통의 성능 측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능 측정 및 조정이 포함된다.

2) 공기조화기

가) 송풍기

나) 현열 및 전열 교환기

다) 냉방기 및 항온항습기

라) 덕트 및 덕트기구

3) 자동제어계통

자동제어계통의 관련 기기인 자동댐퍼, 자동제어밸브, 공기조화기 인터록 장치 등에 대하여 동작 상태를 점검하고 실내 온·습도 제어 상태, 배관 및 덕트의 압력 제어 상태 등이 적절한지 확인한다.

바. 조정 및 평가항목

실측값이 설계값에 벗어나면 계약대상자는 다음 항목들을 종합적으로 검토하여전체 계통이 원활히 운전도리 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 시행한다.

1) 공기분배계통

2) 자동제어계통

6. 보고서

가. 보고서의 구성은 식약처 비임상시험시설 기준 및 (사)대한설비공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험·조정·평가 기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조설비 운전 관리에 유용한 자료가 되도록 한다.

나. 보고서 포함 내용

보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 한다.

1) 공기분배시스템

- 현장명 및 측정일자

- 장비번호 및 설치위치

- 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

- 팬 정압

- 팬의 회전수 및 모터의 회전수

- 모터의 전압 및 전류

- 각종필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

- 급기 메인풍량

- 외기풍량

- 분기풍량

2) 종합보고서

- 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

- 사업목적

- 사업 범위 및 내용

- 건물개요 및 기능

- 용역기간 및 일정

- 용역 수행조직

- 결과요약 및 분석

- 설비설계 개요

- 측정범위, 측정방법 및 측정결과

- 문제점 및 특기사항

- 측정기록지

- T.A.B 운전관리지침

- 기타 ; 측정장비 사진 및 T.A.B 작업관련 사진

3) 납품목록

- 종합보고서 원본1 부, 사본 2부

6. 기타사항

가. 원상 복구

계약대상자는 본 과업을 수행하기 위한 구멍 뚫기 등 각종 시설물에 손상 변형이 생길 경우 과업 완료 후 반드시 원상 복구하여야 하며, 그 방안을 미리 제시하여야 한다.

나. 사고발생 책임의 한계

1) 업무수행 시 발생하는 사고의 모든 책임은 계약대상자에게 있다.

2) 사업장 내 업무 부실 및 업무수행 중 발생한 사고, 손상 등에 대하여는 계약대상자가 일체의 민·형사상 모든 책임을 진다.

3) 동 책임을 위하여 계약대상자는 손해배상보험에 반드시 가입하여야 하며, 보험가입 여부를 계약자에게 통지하여야 한다.