용  역  시  방  서

품       명 : 월성본부 별관사옥신축공사 T.A.B 용역

품 질 등 급 : S

시방서 번호 : Dreams 자동생성번호 참조

개정이력

개정 번호	일자	개정 내용	작성.검토 및 승인					품질 부서
			작성부서			관련부서
			작성	검토	승인
1	2020.07		장희철	권오덕	백승필

한국수력원자력(주)

월성원자력본부 시설부

1. 용역개요

1.1 용  역  명 :『월성본부 별관사옥신축공사 T.A.B 용역』

1.2 위      치 : 경주시 양남면 나아리 944번지(월성본부 별관사옥신축공사 현장)

1.3 용역기간 : 착수일~2021.6.30.

※ 본 공사의 공사중지, 지연 또는 단축 등으로 인하여 용역기간의 변경이 필요한 경우 계약금액 변경      없이 용역기간을 변경할 수 있다.

1.4 건축공사규모 : 총 연면적 9,849.19㎡ (지하1층/지상4층)

2. 일반 사항

2.1 적용 범위

일반건물 공기조화 설비에 대하여 시험·조정·평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 통해 설계 목적에

부합되도록 관련 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것으로 다음 사항들이 포함된다.

가. 계통 검토

나. 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

다. 물분배계통의 성능 측정 및 조정

라. 자동제어계통의 작동 성능 확인

마. 소음 측정

바. 최종점검 및 조정

사. 종합보고서 작성

2.2 적용 규격

대한설비공학회의 “공기조화 설비의 시험.조정.평가(T.A.B.) 기술 기준”에 의한다.

2.3 시험, 조정 및 평가(T.A.B.) 수행자의 자격

엔지니어링산업진흥법 제21조에의거 엔지니어링사업(설비) 또는 기술사사무소(설비)를 등록한 업체로써,

입찰공고일 전일 현재 (사)티에이비커미셔닝협회로부터 공기조화설비 시험,조정,평가(T.A.B)수행자격 확인

증을 받은 업체

2.4 용역 발주자 준비사항

T.A.B.가 신속하고 원만하게 수행되도록 하기 위하여 발주자는 아래와 같은 사항을용역 수행자 협조하여야

한다.

가. 자료 수집

1) 공기분배 계통

가) 팬 성능 곡선과 기술 사양서

나) 냉각코일과 가열코일 관련 기술자료

다) 팬 모터의 명판사양

라) 모터 기동기의 크기, 위치 및 과부하 방지 범위

마) 벨트 및 구동부 자료

바) 제작사가 제공하는 터미널 관련 자료 (예 : 유효면적)

사) 공기조화기에 관한 제작사의 자료와 시험요령

아) 공기 순환계통의 압력강하 (필터, 코일 등)

자) 자동제어 계통도

차) 기타 관련 장비 및 기기의 자료

2) 물분배 계통

가) 펌프 성능곡선과 펌프 기술 사양서

나) 열원 및 기타 장비의 기술자료

다) 모터의 명판 사양

라) 자동제어 계통도와 제어밸브 성능

마) 특수배관 및 제어 계통도

바) 계통에서의 압력, 온도 및 안전밸브의 정격치와 설정치

사) 유량, 온도 및 압력 등에 관한 자동 기록계의 성능

아) 밸브 조정을 위한 조치 및 방법

자) 계통에 부착된 계기류에 관한 자료

나. 준비 사항

1) 시스템을 조정할 수 있는 권리

2) 작업 부위에 접근하는데 필요한 일체의 도구 (scaffolding, 사다리 등)

3) 입주자가 있는 경우에는 마스터 키

4) 작업 도구 및 계기의 보관을 위한 안전한 장소 (사무실 등)

다. 선행 사항

1) 모든 장비의 안전하고 정상적인 운전 가능 상태 유지

2) 자동제어 시스템의 작동 가능 상태 유지

3) 전기적인 과부하 방지 장치 설치

라. 공기분배 시스템 관련 사항

1) 필터 청소 및 필요한 따른 필터 추가 설치

2) 덕트 내부 이물질 제거 및 청소

3) 송풍기 회전 방향 확인

4) 방화댐퍼 및 풍량조절 댐퍼의 개폐 상태 확인

5) 천장 점검구 설치

6) 터미널 설치 및 완전한 연결 확인

마. 물분배 시스템 관련 사항

1) 배관 청소 후 물 채움

2) 펌프 회전 방향 확인

3) 스트레이너 청소

4) 필요시 가설 스트레이너 설치

바. 기타 사항

T.A.B. 작업 및 시스템 작동 상 필요하다고 T.A.B. 용역 수행자가 요구하는 풀리, 댐퍼, 밸브 (유량조절용

밸브 포함), 점검구, 온도계 및 압력계 등의 교체 및 추가 설치.

2.5 대상 설비

가. 공기분배 계통

공기분배 계통은 공기조화가 필요한 실내에 적절한 질과 량의 공기를 공급하여 실내공기 상태가 설계치

에서 요구되는 상태가 되도록 하는 것이다. 공기분배 계통에 관련되는 공기조화용 설비를 열거하면 다음

과 같다.

1) 공기조화기

2) VAV 유닛

3) CAV 유닛

4) 유인 유닛

5) 가열 및 환기 유닛

6) 공기조화기 유닛

7) 팬

8) 전열교환기

9) 덕트

10) 덕트기구

가) 디퓨져

나) 노즐

다) 레지스터

라) 그릴

마) 라이팅 트로퍼 디퓨져 (lighting troffer diffuser)

바) 후드

사) 루버

아) 풍량조절 댐퍼

자) 방화풍량조절 댐퍼

나. 물분배 계통

물분배 계통은 실내에 공급되는 공기조화용 공기의 온,습도를 조절하기 위한 것이며, 물을 매로 하여 공기

에 열을 가하거나 공기로부터 열을 흡수하고, 또는 공기를 가습시키거나 감습시킨다.

이에 관련된 설비는 다음과 같다.

1) 보일러

2) 냉동기

3) 냉각코일 및 가열코일

4) 냉각탑

5) 열교환기

6) 펌프

7) 유닛 히터

8) 방열기

9) 복사 판넬

10) 팬 코일 유닛

11) 냉․온수, 냉각수 및 스팀 배관

12) 각종 조절밸브

다. 수량산출서

품명	규격	단위	수량	비고
(1) 시스템 검토	10,000㎡ 이하	식	1
(2) 공기분배 계통
1) AHU(RF내장)	R-30,000CMH 이하	대	1
2) 송풍기	10,000CMH 이하	대	2
2) 송풍기	20,000CMH 이하	대	6
2) 송풍기	40,000CMH 이하	대	1
2) 송풍기	50,000CMH 이하	대	1
3) 전열교환 환기장치	-	대	36
4) 풍량조절댐퍼	수동식	개	69
5) 공기취출구	각종취출구	개	179
(3) 물분배계통
1) 지열히트펌프		대	1
2) 펌프	펌프	대	12
3) 밸브	유량조절밸브	개	10
3) 밸브	자동조절밸브	개	10
4) 말단장비	팬코일유닛,유닛히타	대	56
(4) 유량분배측정	10,000㎡ 이하	식	1
(5) 소음측정	10,000㎡ 이하	식	1

3. 수행 장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위내에서 작동되어야 하고

공인교정기관 또는 대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

3.1 공통 장비

공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는

아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 측정장비	0～5,000 rpm	지시값의 ±2 %	12 개월
온도 측정장비 (물계통)	-40～50 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
	-20～105 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
온도 측정장비 (공기계통)	-40～50 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
	-20～105 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
전기 계측장비	0～600 VAC 0～100 A 0～30 VDC	최대값의 ±3 %	6 개월
소음 측정계	25～130 dB 옥타브밴드필터포함	지시값의 ±2 dB	12 개월

3.2 공기계통 장비

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기압력 측정장비	0～125 Pa 0～250 Pa 0～1,250 Pa 0～4,500 Pa	지시값의 ±2 %	24 개월
피토 튜브	450 mm, 900 mm 1,200 mm, 1,500 mm	해당 없음	해당 없음
풍속 측정장비	0.5～15 m/s	지시값의 ±10 %	12 개월
습도 측정장비	10～90% RH	지시값의 ±2 %RH	12 개월
직독식풍량 측정장비	0～2,300 m3/h	지시값의 ±5 %	12 개월

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

3.3 물계통 장비

물계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
온도 측정장비	-20～120 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
압력 측정장비	0～200 kPa 0～400 kPa 0～1,400 kPa -100kPa～200 kPa -100kPa～400 kPa	최대값의 ±1 %	12 개월
차압 측정장비	0～100 kPa	최대값의 ±1 %	12 개월
초음파 유량계	0～6 m/s	최대값의 ±3 %	12 개월

4. 수행 내용

4.1 사전준비 점검

시공자가 T.A.B. 작업 수행 전에 장비와 계통을 완전히 설치한 후, T.A.B. 용역 수행자는 측정 작업을 수행

하기 전에 다음 사항을 점검한다.

가. 공기분배계통

1) 장비검사

가) 팬

아래 사항을 검사 및 확인한다.

① 검사 및 확인

- 베어링의 윤활유 주입상태

- 벨트 장력

- 모터 고정 상태

- 구동체 고정 및 조정상태

- 청결상태

- 팬의 회전방향

- 방진기구의 설치상태

- 벨트 보호덮개 적정 부착 여부

- 모터 풀리와 팬 풀리의 정열상태 (alignment)

② 전원 계통을 확인한다.

③ 팬에 연결된 덕트의 상태를 검사한다.

④ 옥외에 설치된 장비의 수밀상태를 점검한다.

나) 공기조화기

① 검사 및 확인은 팬의 사항에 따른다.

② 외기 및 환기 도입부에서 급기팬 출구까지의 공기흐름 상태를 검사한다.

③ 필터의 청결상태를 점검한다.

④ 코일, 필터 및 댐퍼에서의 공기누설을 검사한다.

⑤ 응축수 제거 장치를 확인한다.

2) 덕트 계통 검사

덕트 계통 검사에서는 아래의 사항을 검사하고 확인한다. 덕트 누기 시험은 건설교통부 제정 “건축기계  설비공사 표준시방서” 제3장 제3절 3.7.3항 “공기조화 및 환기용 덕트의 누기시험”에 의거 덕트 시공업체에서 실시되어야 하므로 T.A.B. 용역 범위에서 제외한다.

가) 모든 외기 댐퍼, 환기댐퍼 및 배기 댐퍼의 작동 상태

나) 풍량조절 댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방위치에 놓여져 있는지 여부

다) 점검구 설치 및 누설상태

라) 터미널의 설치 및 터미널 댐퍼의 완전 개방 여부

마) 피토 튜브의 투입구멍 설치 여부

바) 천정구조물의 견고성 여부

사) 실내 건축구조가 공기흐름을 방해하는지 여부

아) 터닝 베인 및 덕트 연결부의 제작공법 적합 여부

나. 물분배 계통

1) 장비검사

가) 펌프

아래사항을 검사 및 확인한다.

① 펌프설치의 기초 및 커플링 연결 상태

② 펌프 케이싱의 공기 배출

③ 방진기구 설치 상태

④ 펌프와 모터의 윤활유 주입 상태

⑤ 펌프의 회전방향

⑥ 커플링 카바 고정

나) 냉동기 및 냉온수기

제작자가 시운전 및 검사를 수행할 시 용역수행자는 입회하여 그 상태를 확인한다.

다) 열교환기

수량과 온도측정을 위한 배관설비를 확인하고, 아울러 밸브의 개방 상태를 확인한다.

라) 코일

코일의 배열이 공기흐름을 방해하는지 검사한다.

마) 보일러

제작자가 시운전 및 검사를 수행할 시 용역수행자는 입회하여 그 상태를 확인한다.

2) 배관 계통 검사

가) 설계사양에 규정된 압력으로 수압 시험되고 내부 이물 제거, 물채움 및 공기빼기가 되었는지 확인한

다.

나) 스트레이너가 청소되어 있는지 확인한다.

다) 각종 밸브 주변의 구성상태 점검 및 개폐상태가 적정한지 확인한다.

라) 모든 밸브의 조작이 가능한 위치에 있는지 확인한다.

마) 팽창 탱크의 수위를 검사한다.

바) 플렉시블이음 또는 팽창접수의 고정볼트 제거를 확인한다.

4.2 시험 및 조정절차

시험 및 조정절차는 다음 각 항에서 정한대로 실시하도록 한다.

가. 공기분배계통

1) 일반사항

가) 사전준비 점검이 완료되었는지 확인한다.

나) 공기순환이 정상적으로 되도록 칸막이, 문, 창문등 건축 구조물이 제대로 설치되어 있는지 확인한다.

다) 급기, 배기 및 환기계통이 설계 사양대로 작동되는지 확인한다.

라) 냉방시를 기준하여 계통조건이 공기흐름의 최대 상태가 유지되었는지 확인한다.

마) 계통에서 자동제어 기기 들이 정상적으로 작동되는지 확인한다.

바) 급기팬, 배기팬 및 환기팬의 연동관계를 재확인한다.

사) 팬 풍량과 설계회전수가 제대로 나오는지 확인한다.

2) 급기 계통

가) 피토 튜브(pitot tube) 이송법을 이용하여 메인 및 서브메인의 공기분배 상태를 확인한다.

나) 메인 및 서브메인의 풍량조절 댐퍼를 조정하여 개략적인 풍량을 맞춘다.

다) 터미널 기기를 조정하지 않은 상태에서 계통의 각 터미널의 공기 흐름을 측정하여 기록한다.  또한

기본조건을 조사하여 터미널 기기 풍량을 정하며, 분기 밸런싱의 순서를 계획한다.

라) 최대 용량 분기에서 최저 용량 분기까지 측정하여 각 분기를 다음과 같이 조정한다.

① 분기 연결부에서 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 연결지점 쪽으로 진행하여 각 터미널의 풍량

을 조정한다.

② 필요시 제작자가 제의한 특별한 측정계기 또는 보정계수(k)를 이용한다.

마) 계통이 밸런싱 될 때까지 조정을 되풀이한다.

바) 팬 풍량과 작동상태를 필요에 따라 재조정한다.

사) 냉각코일이 제습기능을 포함하여 설계되었다면 급기계통의 풍량은 가능한 습코일 조건에서 검사되

어야 한다.

아) 급기, 배기 및 환기계통이 밸런싱 된 후 급기팬의 풍량이 100% 외기 조건으로 설계가 고려되었는지    확인한다.

자) 필요한 보고서를 작성하여 제출한다.

3) 배기 계통

배기계통은 (1)항의 일반사항 및 (2)항의 급기계통에 준하여 시행한다.

4) 환기계통

환기계통과 이에 관련된 급기계통이 조정되고 난 후 환기덕트의 댐퍼가 닫히고 연동된 배기덕트 댐퍼가

열려서 환기팬의 정압, 풍량을 다시 측정하여야 할 경우를 제외하고는 (2)항의 급기계통의 절차를 따른

다. 필요하다면 계통 정압을 증가시키고 송풍기 풍량을 감소시키기 위하여 배기 댐퍼를 100% 개방상태

이하에서 최대위치로 조정한다.

나. 물분배 계통

1) 일반사항

- 사전준비 점검이 완료되었는지 확인한다.

- 필요한 전기배선, 온도제어 및 유체회로가 기능을 발휘하는지 필요시 계절을 고려한 보정이 이루어졌

는지 확인한다.

- 배관 및 스트레이너가 세척되고 충수되었는지 확인한다.

- 수동밸브와 자동밸브가 요구대로 개방되거나 조정되었는지 확인한다.

- 회로상의 모든 자동제어 기기 등이 반대로 작동하여 밸런싱 절차에 영향을 주지 않는지 확인한다.

- 장비를 작동시킨 후 계통내의 공기를 제거하여 유동상태를 일정하게 유지시킨다.

- 운전전압과 전류를 기록하고 명판의 정격치와 비교한다.

- 펌프의 회전수를 기록한다.

- 펌프운전과 함께 펌프 토출계통의 밸런싱 밸브를 천천히 잠그면서 펌프에 부착된 게이지의 토출 및

흡입압력을 읽는다.  차압 측정용 게이지는 하나를 사용하도록 하고 두 개의 게이지를 사용하게 될

때는 게이지의 눈금을 교정하여 사용한다.

- 토출측 밸런싱밸브를 완전개방 위치까지 천천히 열고 토출압력, 흡입압력 및 전 헤드를 기록하며 전   헤드를 사용하여 설정한 교정된 펌프 성능 곡선에서 수량을 측정한다.  전 헤드가 설계치 보다 낮으

면 수량은 선정된 정격치 보다 많아질 것이다.  어느 경우든 수량이 개략 설계치의 110%보다 많으면

밸런싱 밸브를 닫아서 펌프 토출압력을 증가시켜야 한다.  그때 압력과 수량을 기록하고 펌프모터의

전류치를 검사해서 기록하되 전류치는 모터 명판 정격치 이내이어야 한다.

- 장비 (냉동기, 열교환기 및 코일 등)의 밸런싱 밸브를 조정하기 전에 모든 장비의 압력 강하치를 측정   하고 제출된 자료와 비교 검토한다.

- 수량이 많은 유닛의 밸런싱 밸브에서 예비조정을 실시해서 설계 수량보다 10% 이상 많도록 조정한다.

- 펌프 계통에 대하여 압력과 전류를 다시 측정하고 조정한다. 펌프의 전 수량이 설계 수량보다 떨어지   면 밸런싱 밸브와 펌프 토출측을 열어서 수량을 설계치의 105～110% 범위 내로 유지시킨다.

- 설계수량 이하인 유닛에서의 수량을 증가시키기 위하여 설계수량보다 10% 이상 되는 모든 유닛의 밸   런싱 밸브를 재조정한다.

- 실제의 각 장치 수량이 설계치의 +10% 이내가 될 때까지 이 과정을 반복한다.

- 오리피스관, 벤추리관 및 다른 수량 측정기기 또는 제어 기기가 회로상에 설치되었다면 각 계통을 통

과하는 수량분배의 최초 측정치는 조정없이 기록한다.  계통을 검토하고 나서 분배분기 또는 입상관

을 조정하여 평형회로를 만든 후 각 분기에 있는 터미널도 함께 진행한다.

- 펌프와 장비의 압력 및 펌프모터의 전류치를 최종적으로 점검하고 기록한다.

- 3방밸브를 사용하는 경우에는 바이패스 계통의 밸런싱 밸브를 조정해서 코일, 열교환기, 다른 터미널의

최대 요구량의 90%로 바이패스 수량을 제한시킨다.

- 밸런싱이 완료되고 계통이 설계수량의 ±10% 이내에서 작동되면 모든 밸런싱 밸브, 게이지 및 온도계

를 최종 조정지점에 표시한다.

- 모든 수량, 안전, 폐쇄 및 제어작동을 확인한다.

- 보고서를 작성하여 제출한다.

2) 냉수 및 온수계통

가) 냉동기, 코일 및 열교환기를 통과하는 수량의 측정은 제작자가 보증하는 압력강하 선도에 따르거나

더욱 정확하게는 자동제어 밸브, 수량감지기 또는 시험 기기의 압력 강하 특성에 따라 시행한다.

나) 모든 팬과 코일을 작동상태로 두고 코일통과 공기량을 맞추고 나서 냉동기, 열교환기 및 코일의 입․

출구 수온을 측정하여 기록하고 설계조건과 비교한다.

다) 코일이 여러 구획일 때 각 코일을 통과하는 적정수량의 압력 강하를 설정하여 각 코일을 통과하는

수량을 밸런싱한다.  표면온도는 삽입식 온도계를 사용해서 수온을 측정하고 일정 수온이 얻어질

때까지 밸런싱 밸브를 조절한다.

라) 상기 공정을 완성한 후 자료를 기록하고 보고서를 작성한다.

다. 자동제어

1) 자동댐퍼의 점검

구동부(actuator)의 부착 상태를 점검하기 위하여 수동 또는 자동으로 구동기를 동작시켜 댐퍼가 완전

히 열리고 닫히는지를 확인한다.

2) 자동조절 밸브의 점검

구동부의 부착상태와 밸브의 설치방향 및 밸브의 동작상태를 점검한다.

3) 공조기 인터록 상태점검

공조기의 가동 및 정지상태와 연결된 댐퍼 및 조절밸브 등이 설계 의도대로 작동되는지를 확인한다. 또  한 급기팬과 리턴팬의 순차기동이 적절한지를 점검한다.

4) 제어시스템의 작동상태 점검

실내 온․습도 제어 상태가 적절한지를 확인한다. 또한 배관 및 덕트의 압력제어 상태가 적절한지를 확

인 한다.

라. 소음

건물의 구조와 그것이 점유하는 공간에서는 설비가 만족할 정도로 운전되고 있다는 것을 보증하기 위하여 소음측정을 할 필요가 있다.  소음레벨의 측정은 선택된 방 또는 지역에 대하여 운전하지 않을 떄의 계통 전체 소음과 비교하여 운전시 계통의 전체적인 임의 소음도를 설정해야 한다.  암소음 이상으로 증가하는 계통은 A 및 C 스케일에 의하여 (dB)로 기록하며 소음측정은 아래의 절차에 따라 수행한다.

1) 소음 계측기는 각기 사전에 보정한다.

2) 측정과 관련 없는 장애요소 또는 외부소음이 기록되지 않도록 시험자를 제외한 모든 사람이 없는 상

태로 측정한다.

3) 시험자는 모든 창문이나 문을 닫은 상태에서 측정한다.

4) 측정공간 내에는 평상적인 상태를 유지하도록 하고 실내 흡음조건에 영향을 주는 모든 집기류 등 (커

튼, 가구, 카페트 등)이 구비되도록 한다.

5) 시험은 실내에 사람이 없고 외부 소음레벨이 최대가 아닐 때 수행한다.

6) 소음계는 음원과 마이크로폰(microphone)간의 직선상에 방해물이 없도록 하고 똑바로 서서 측정한다.

7) 측정시 계기 제조회사의 권장에 따라서 바닥면 1.5미터 위치에서 측정한다.

(디퓨져에서는 45o 각도의 선상 바닥 위 1.5미터 위치에서 측정하며 기계실에서는 기계에서 1미터 떨

어진 지상 1.5미터 위치에서 측정한다.)

8) 소음측정은 장비 운전시와 정지시로 구분하여 수행한다.

4.3 종합보고서 작성

종합보고서의 구성은 대한설비공학회 발행 “공기조화 설비의 시험․조정․평가(T.A.B.) 기술 기준”에 명시된

바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조설비 운전 관리에 긴요한 자료가 되도록 하

여야 하며 아래 사항이 포함되어야 한다.

가. 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

나. 용역 목적

다. 용역범위 및 내용

라. 건물 개요 및 기능

마. 용역기간 및 일정

바. 용역 수행 조직

사. 결과 요약 및 분석

아. 설비 개요

자. 측정범위, 측정방법 및 측정결과

차. 문제점 및 특기사항

카. 측정 기록지

타. 기타 : 측정 계측기 사진, T.A.B. 작업 관련 사진

제 19장 시험, 조정 및 평가(TAB) 공사