제 16 장 기계설비공사

제 16 장 기계설비공사

16-1 일반시방

16-1 일 반 시 방

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 본 절은 터널에 적용하는 기계설비공사에 적용한다.

1.1.2 기계설비 구분은 아래와 같다.

(1) 환기기 제트팬 설치공사

(2) 옥내소화전 설비 설치공사

(3) 연결송수관 설비공사

(4) 소화주배관 보온설비 설치공사

(5) 자동제어 설비공사

(6) 시험, 조정 및 평가(T.A.B)

(7) 터널 환기기 제어 프로그램 제작공사

1.1.3 본 시방서에 기재가 없는 사항은 관련법령 또는 별도로 정한 내용 (아래 참조)에 따라 적용한다.

(1) 국토교통부 제정 「건축설비공사 표준시방서(기계부문)」

(2) 한국도로공사 「고속도로공사 전문시방서(기계설비편)」

(3) 기타 관련법령

1.2 공통사항

1.2.1 시공자는 도면과 시방서에 기재된 모든 사항을 본 공사가 완료될 때까지 필요한 모든 장비, 재료, 노동력 등을 제공하여야 한다.

(1) 본 공사의 시공에 있어서 시공자는 공사착공과 동시에 각 기계의 Flow 및 동작 상태를 도면 및 시방에 의하여 검토하고 설계도서에 의문 사항이 있을 시는 즉시 발주자 대리인에게 보고하고 지시에 따라 시공하여야 한다. (난해한 부분 및 적정 환기 성능보장 불가 요인 등)

(2) 시공자는 설계, 제작, 설치, 시운전에 필요한 상세한 일정표를 작성하여 공사 착수 전에 발주자 대리인의 승인을 받아야 한다.

(3) 시공계획서 중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 공사에 대하여는 그 공사 공법과 사용 장비에 대하여 명시하여야 한다.

16-

(4) 시공자는 공사 중 발생되는 안전사고를 미연에 방지하도록 대책을 강구하여야 하며 제반 발생되는 사고에 대해서는 시공자가 전적으로 책임을 진다.

(5) 본 공사 설계도서에서 미비 또는 불분명한 곳이 있을 때에는 현장발주자 대리인의 해석에 따라 시공한다.

(6) 시공자는 소방시설 시공 시 관할소방서에 소방시설 시공신고를 하여야 한다.

(7) 기타 사항은 현장 발주자 대리인의 지시에 따른다.

1.2.2 현장조사 및 설명

(1) 시공자는 다음과 같은 사항에 대하여 완전히 파악하여야 한다.

① 공사의 성질

② 일반 및 지역적인 조건

③ 기계운반에 대하여 특별히 책임을 갖고 취급할 것

④ 노동력, 물, 동력, 도로 및 일기의 불확실성, 현장의 물리적 조건 등의 효율성

⑤ 이 계약하에서 공사 혹은 비용에 어떤 형태로든 영향을 미칠 수 있는 모든 재료 시공자는 공사를 수행할 수 있는 탁월한 기술과 숙련된 기능을 앞에서 언급한 바와 같이 모든 자료의 실험 및 조사의 결과로서 보증하여야 한다.

(2) 시공자는 공사를 수행할 수 있는 탁월한 기술과 숙련된 기능을 앞에서 언급한 바와 같이 모든 자료의 실험 및 조사의 결과로서 보증하여야 한다.

2. 재료 및 장비 관리

2.1 재료 일반사항

사용재료 및 기계부품은 용도에 적합한 것을 사용하되 KS 규격에 따르며 표준 규격품을 사용함을 원칙으로 한다.

2.1.1 신품이며 최고급품일 것

2.1.2 결함이 없을 것

2.1.3 적용이 적절하며 기계적 혹은 전기적인 과응력이 없을 것

2.2 장비관리 일반사항

장비 가동 전에 시공자는 모든 장비 및 부품을 적정한 연료 및 윤활유로서 급유 되어야 한다. 공사가 발주자 대리인의 확인이 완료되기 전까지는 모든 장비는 시공자에 의해 유지, 조작되어야 한다.

2.2.1 제작도면 및 유지관리 자료

시공자는 본 사업에서 설치될 주요 장비에 대하여 전기적인 취급설명 및 기계취급 정비에 대하여 적용할 수 있는 다음의 정보를 제출하여야 한다.

(1) 제작도면

(2) 시방, 부품목록, 비상용 부품목록, 설비도

(3) 2차배선 및 설비도

(4) 완전한 급유, 유지를 위한 설명서 및 초기의 시동을 위한 설명을 포함한 운전설명서

(5) 기타 적용할 수 있는 기술, 설치 및 유지관리 자료

2.2.2 장비 명찰

시설에 부착시키는 명찰은 금속판에 찍어 기계중앙부에 단단히 부착시킨다. 명찰은 다음 사항을 나타내어야 한다.

(1) 장비 및 기기번호

(2) 제조자명 및 제조 연월일

(3) 형식번호

(4) 장비 및 기기명

(5) 성능 중요 사항

(6) 기타 감독원이 요구하는 사항

3. 제작

3.1 일반사항

본 시방은 터널 환기기의 설계, 제작, 시험, 설치 등에 대하여 적용한다. 특기사항에 기재가 없는 사항은 본 시방서의 해당사항과 각 기기의 KS 규격의 해당 사항 또는 외국공업규격에 따른다.

3.2 제작 적용사항

시공자는 도면 및 세부시방서를 작성 제출하여 발주자 대리인으로부터 승인을 받아 제작하여야 한다. 제출도서에는 아래 사항이 명시되어야 한다.

3.2.1 제작공정표 (설계, 제작, 검사, 설치, 시운전)

3.2.2 상세설계 계산서 (풍량, 동력, 추력, 기타)

3.2.3 예상성능곡선도

3.2.4 제작시방서

3.2.5 외형도, 단면도, 부분상세도

3.2.6 예비품 목록 및 공구목록

3.2.7 도장계획서, 시험 및 검사계획서

3.2.8 운전 및 유지관리 지침서

4. 시험 및 검사

4.1 일반사항

4.1.1 시험 및 검사는 KS 규정 또는 각종 관계규정에 의하여 사전 승인받은 시험일정 및 상세한 검사항목과 기준이 명시된 시험 및 검사계획서에 의거 시공자 자체검사, 국가 공인기관 검사, 발주자 대리인 입회검사와 현장설치후의 가동시험으로 구분하며 각종 검사에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 하고 각종 검사 및 시험성적서를 제출하여야 한다. (성적서는 원본 1부 포함 3부 제출)

4.1.2 성능검사는 전수검사를 실시하며 성능검사결과 불합격품에 대하여서는 합격품과 분리하여 처분한다.

4.1.3 공장입회검사 및 시험은 검사예정일 20일전에 발주자 대리인에게 서면으로 통지하여야 한다. (검사에 필요하다고 인정할 때는 특별한 사유가 없는 한 공장을 개방하여야 한다.)

4.1.4 제작에 관한 모든 사항은 발주자 대리인의 승인을 얻은 후 시행하며 시험 및 검사과정에서 승인된 내용과 현장제작 사항이 상이하거나 기타 결함이 발생한 때에는 발주자 대리인은 제작의 일부 또는 전부의 중지를 명할 수 있으며 시공자는 보완 및 시정이 완료된 후 발주자 대리인으로부터 승인을 받은 후에 작업을 재개하여야 하며 그로 인한 기간 상의 손실로 인해 납품기간에 영향을 주어서는 안된다.

4.1.5 수입자재가 발생할 경우 시공자는 수입면장을 발주자에게 제시하고 확인을 받아야 한다.

4.2 검사 항목 및 검사 요령

재료검사, 비파괴검사, 치수검사, 성능검사, 외관검사, 도장검사, 실인장시험을 실시한다.

4.2.1 재료검사 및 비파괴검사

(1) 임펠러는 비파괴검사와 재질시험을 실시한다. (검정기관)

(2) 브라켓 등 용접부위는 비파괴검사 및 실인장시험을 실시한다. (검정기관)

4.2.2 치수검사

(1) 부품검사

치수검사는 승인제작도면을 기준으로 제작자 자체검사 성적서에 의하며 이때 제작자는 허용 공차범위 및 기준 등을 제시하여야 한다.

(2) 조립검사

조립된 상태에서의 외형치수 및 각부 주요치수 (Impeller의Clearance Balance)등을 측정한다.

(3) 임펠러 Dynamic Balance Test

Balance Test는 필히 발주자 대리인 입회하에 실시하여야 하며, Dynamic Balance Machine에 의하여 KSB0612 G6.3 이상의 Balance Test를 실시한다.

4.2.3 성능시험 및 검사

(1) 성능시험

송풍기의 성능시험은 KSB 6311 또는 이에 상응하는 방법에 의거 실부하 시험장치를 구비하고 발주자 대리인 입회 하에 전수검사를 실시한다.

(2) 진동측정

진동측정은 KSB 6311 규격에 의거 측정한 값이 양호 범위 이상을 합격으로 판정한다.

(3) 소음측정

소음측정은 KSB 6361 규격 또는 이에 상응하는 방법에 의거 시험한다.

(4) 전 동 기

전동기는 절연 및 제반 특성검사를 KS 또는 외국규격에 의거 국가공인기관의 검사를 실시한다.

4.2.4 외관검사

(1) 외관검사는 소재, 부품가공조립의 단계로 실시한다.

(2) 승인도면에 의거 조립부품의 상태를 확인한다.

4.2.5 도장검사

(1) 도장검사는 승인받은 도장계획서에 의거 실시한다.

(2) 건조도막 두께를 측정하여 합격유무를 판정한다.

4.2.6 소방행정기관검사

(1) 소방설비공사는 완료 후 관계행정기관에 준공검사(소방검사)를 득하여야 한다.

(2) 소방설비에 사용되는 기구․기계 등의 성능 및 기능시험 필요시 시험방법은 관계법규, KS규격 및 기타 준용기준에 의거 시험방법에 따른다.

16-2 터널 기계공사

제 16 장 기계설비공사

16-2 터널 기계공사

5. T.A.B

5.1 일반사항

5.1.1 수행목적

터널 환기, 방재설비의 T.A.B는 환기설비의 실제 설치시 환기 및 방재설비 설계의도에 최대한 근접할 수 있는 성능이 발휘되도록 시험, 조정 및 평가하며, 그에 따른 문제점과 해결방안을 제시함으로서 환기시스템을 최적의 상태로 운전되도록 하여 에너지 절감, 장비수명 연장, 유지비 절감, 환기효율의 극대화를 유지하도록 하는데 그 목적이 있다.

5.1.2 수행계획서

수행자는 작업전 수행계획서를 제출하여 감독원의 승인 후 작업에 임하여야 하며 수행계획서에는 다음 항목이 포함되어야 한다.

(1) 자료수집

① 설계도면 및 계산서

② Fan의 성능자료

③ Fan 및 Pump류의 성능자료

④ 자동제어계통도

⑤ 기타 필요 자료

(2) 자료 및 계통검토

① 측정점 및 측정방법

② 자동제어 구성 및 운전방법

(3) 현장여건 조사

① 토목공사 등 기반시설 일정

② 공종별 시운전 일정

③ 전기공급 일정 등

(4) 세부수행계획

① 측정 인원

② 측정 일정

③ 측정 기기

④ 측정 방법

⑤ 보고서 작성

5.1.3 수행항목

(1) 환기계통

(2) 제연설비계통

(3) 자동제어계통

(4) 소음계통

(5) 종합보고서작성

5.1.4 수행주요내용

(1) 환기계통

① 시스템 검토

② 시뮬레이션

③ 터널 내 환기계통 장비의 풍량, 풍속 측정 및 조정

④ 설계사양에 맞는 시스템의 풍량측정 및 조정

⑤ 기타 환기시설 최적운전을 위한 각종 측정

(2) 제연설비계통

① 화재발생 위치별 운전상태 검토

② 제연설비 위치별 운전효과 검토

③ 제연설비 운전시 자연풍 영향도 검토

④ 피난환경을 고려한 제연운전 방법 검토

⑤ 기타 제연설비 최적운전을 위한 각종 측정

(3) 자동제어계통

① 각 단계별 운전상태 전환 확인

② 터널 내 감지기의 정상작동 확인

③ 자동제어기기의 작동상태 확인

④ 각종시설 연동작동상태 확인

(4) 소음계통

① 터널 내 소음측정

② 터널 외부 환경의 소음측정

(5) 자연풍 평가

① 터널 관통 직후부터 자연풍에 대한 평가를 실시하여 계절별 자연풍을 측정 (최소기간 : 1년, 1회 측정시간 : 연속24시간 이상, 계절별 6일 이상)

② 자연풍 평가는 차도 시, 종점부의 압력, 온도, 차도 내 통과풍속, 풍향등을 측정하여 실시

③ 계절별 자연풍 평가 완료시 감독관에게 자연풍 평가에 대한 보고서를 제출

5.1.5 수행자 자격제한

터널 기계설비의 시험, 조정 및 평가(T.A.B)를 수행하고자 하는 업체는 엔지니어링 활동주체에서 정한 확인을 받은 업체로서 터널 설계와 T.A.B용역 수행 능력을 갖춘 업체로 한다.

5.1.6 수행필수장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며 적절한 허용오차 범위내에서 작동되어야 하고 공인교정기관에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 측정장비	0~5,000rpm	0± 2%	12개월
온도측정장비	-20~105℃	최소눈금의 1/2범위	12개월
전기측정장비	0~600VAC 0~100A 0~30VDC	전체눈금의 3%	6개월
소음측정계	25~130dB	± 2dB	12개월
공기압력 측정장비	0~125Pa 0~250Pa 0~1250Pa 0~4500Pa	0± 2%	24개월
피토튜브	1,200mm 1,500mm	해당없음	해당없음
풍속측정장비	0.5~15m/s	± 10%	12개월
습도측정장비	0~90%RH	2%RH	12개월
직독식측정장비	0~2,300 m3/h	± 5%	12개월
매연, CO가스 측정계	매연: 0~100% CO : 0~300ppm		12개월
AV(풍향,풍속 측정계)	0~20m/s		12개월
AP(대기압 측정계)			12개월

5.2 수행절차

5.2.1 계통검토

수행자는 T.A.B 대상설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 터널 내 T.A.B 대상설비 System의 적합성 여부를 확인 검토하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

5.2.2 사전검토

(1) 시스템검토

① 시뮬레이션 분석

② 터널 주변 환경조사(기류, 주거지 등)

③ 각 단계별 환기운전 모드 분석

④ 터널 내 풍속 검토 및 분석

(2) 설계자료를 통한 터널 특성 파악

(3) 설계기준치의 극한값 적용 확인

(4) 설계값 혹은 예상치 못한 환경을 Simulation을 통해 미리 예측하여 각종 기계설비의 가능성 확인

(5) T.A.B 대상설비에 대한 계측 및 검측장비 준비

5.2.3 현장검토

(1) T.A.B 대상설비의 청결 상태 확인 및 구동부 윤활 상태 확인

(2) 장비 시운전 완료 상태 확인

5.3 종합보고서 작성

5.3.1 측정기록항목

(1) 현장명 및 측정일자

(2) 장비번호 및 설치위치

(3) 명판의 설계치

(4) 댐퍼(Port)의 풍량

(5) 환기시설(제트팬 등) 가동수에 따른 터널 내 풍압, 풍속분포
(제연운전시의 상, 하 터널 간 압력차를 포함)

(6) 터널 외부 풍압, 풍속 조사자료

(7) 설치된 각종 계측기의 적합성 여부

5.3.2 보고서 작성요령

모든 제품은 최종검사가 끝난 후 송기 취출구 댐퍼의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 영구적으로 참고할 수 있도록 하여야 하며, T.A.B 종합보고서 구성은 T.A.B 대상설비 성능 및 향후 설비 운영을 위한 기본 지침이 될 수 있도록 정확히 기술하여 향후 터널 기계설비 운전관리에 긴요한 자료가 되도록 한다.

(1) 보고서 내용

① 시스템 검토

② 측정기록

③ 장비류 시험 성적 자료

④ 측정결과 분석 및 검토

⑤ 환기설비 운전 시 고려사항

⑥ 제연설비 운전 시 고려사항